白沙县各企业安全风险隐患排查问题清单

白沙县应急管理局制2020.2

一、海南南星实业有限公司

| 风险点 | 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 整改期限 | 复查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿场及运输道路 | 1 | 采场边坡存在浮、松石； | 及时清理边坡浮、松石，清理时拉警戒线，清理干净后方可进行作业。 | 3月7日前 |  |
|  | 2 | 采场、运输道路警示标志不齐全； | 开采场内应加设安全警示牌、安全标语牌、危险有害因素告知牌，增强作业人员的安全意识；运输道路设置限速标志及叉道提示标志。 | 3月7日前 |  |
| 碎石生产线 | 3 | 一破口处理矿石卡堵操作平台的护栏过于简单，未能完全起到防护作用； | 重新进行加固加密，且不能随意拆开，切实需要拆开进行维修是必须先停机。 | 3月7日前 |  |
|  | 4 | 破碎生产线的大部分操作平台的护栏损坏严重，且梯子部分没扶手，存在隐患； | 全面检查各操作平台，对损坏的护栏进行加固，所有梯子均应加设扶手。 | 3月7日前 |  |
|  | 5 | 破碎生产线作业人员安全意识不强，作业时未能做到自我防护； | 加强安全培训教育，督促作业时佩戴相应的防护用品，注意自我保护。 | 3月7日前 |  |
| 维修 场地 | 6 | 维修作业场所管理混乱； | 加强作业现场的安全管理，如氧气瓶、乙炔瓶的安全距离应达5m以上； | 3月7日前 |  |
| 企业 资料 | 7 | 各类生产作业的记录资料不完善； | 按相关要求完善会议记录、培训教育记录、隐患排查记录、安全大检查记录、应急救援演练记录等。 | 3月7日前 |  |
|  | 8 | 公司安全投入制度未落实，无安全投入台帐； | 建立安全投入台帐，确保安全投入落实到位。 | 3月7日前 |  |

- 二、白沙恒隆石材有限公司

| 风险点 | 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 整改期限 | 复查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿场及运输道路 | 1 | 采场切割、打眼作业人员操作不规范，现场杂乱； | 应在采场内的醒目位置设立锯石机作业操作规程及打眼作业操作规程，加强员工安全教育培训，按操作规程作业，佩戴安全帽及防尘口罩等防护用品；供电线及供气线路应清理整洁。 | 3月7日前 |  |
|  | 2 | 采场、运输道路警示标志不齐全； | 开采场内应加设安全警示牌、安全标语牌、危险有害因素告知牌，增强作业人员的安全意识；运输道路设置限速标志及叉道提示标志。 | 3月7日前 |  |
|  | 3 | 装载机司机作业时未关窗操作； | 作业应关窗作业，防止粉尘危害。 | 3月7日前 |  |
|  | 4 | 运输石料的车辆无窗无门，存在较大隐患； | 建议重新购置运输车辆，在未购置之前司机应戴安全带及防护用品。 | 3月7日前 |  |
|  | 5 | 沉砂池周边的围栏不能有效防止无关人员进入，且没有醒目的警示标志； | 设置可靠的围栏，并设置“禁止攀爬”、“防淹溺”等警示标志。 | 3月7日前 |  |
|  | 6 | 目前石场的安全帽、防尘口罩不符合要求； | 按国家标准重新购置符合要求的安全帽及防尘口罩。 | 3月7日前 |  |
| 碎石生产线 | 7 | 矿石进入一破口两侧无防护板，卸矿时有可能发生矿石飞出操作平台的危险； | 应在两侧增设防护钢板，使其能有效的防止矿石飞出操作平台，保证人员及设备安全。 | 3月7日前 |  |
|  | 8 | 一破口处理矿石卡堵操作平台的护栏过于简单，未能完全起到防护作用； | 重新进行加固加密，且不能随意拆开，切实需要拆开进行维修是必须先停机。 | 3月7日前 |  |
|  | 9 | 破碎生产线的大部分操作平台的护栏损坏严重，且梯子部分没扶手，存在隐患； | 全面检查各操作平台，对损坏的护栏进行加固，所有梯子均应加设扶手。 | 3月7日前 |  |
| 配电房 | 10 | 1号配电柜无可靠接地，防小动物的纱网已破损，且电线杂乱无保护； | 配电柜须可靠接地，更换防小动物纱网，建议电线外部绝缘保护并埋地或架空。 | 3月7日前 |  |
|  | 11 | 配电房的操作规程未上墙，且有杂物； | 制作配电房的操作规程并上墙，无关杂物必须清理干净。 | 3月7日前 |  |
| 企业 资料 | 12 | 部分生产作业的记录资料不完善； | 按相关要求完善会议记录、培训教育记录、隐患排查记录、安全大检查记录、防护用品领用记录、应急救援演练记录等，且须有影响资料。 | 3月7日前 |  |
|  | 13 | 公司安全投入制度未落实，无安全投入台帐； | 建立安全投入台帐，确保安全投入落实到位。 | 3月7日前 |  |
|  | 14 | 现场检查时未能提供员工的体检材料； | 应完善每位员工的体检资料，包括入职前的体检、在职每年的体检、离职前的体检的资料，并为每人建档立册。 | 3月7日前 |  |

- 三、白沙宏顺实业有限公司

| 风险点 | 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 整改期限 | 复查人员 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿场及运输道路 | 1 | 采场存在掏采作业； | 应按设计要求进行规范开采，禁止掏采，保证开采高度、边坡角等参数符合设计要求。 | 3月7日前 |  |  |
|  | 2 | 采场、运输道路警示标志不齐全； | 开采场内应加设安全警示牌、安全标语牌、危险有害因素告知牌，增强作业人员的安全意识；运输道路设置限速标志及叉道提示标志。 | 3月7日前 |  |  |
| 破碎加工及机制砂生产线 | 3 | 卸料口的车档高度不够； | 加高车档高度，其高度不能低于轮胎直径的2/5。 | 3月7日前 |  |  |
|  | 4 | 卸料口一侧无防护板，卸矿时有可能发生矿石飞出操作平台的危险； | 卸料口两侧均须设置防护钢板，且其高度能有效的防止矿石飞出操作平台，保证人员及设备安全。 | 3月7日前 |  |  |
|  | 5 | 一破口处理矿石卡堵操作平台的无护栏； | 在一破口周边设置安全护栏，其高度不低于60mm，且不能随意拆除，切实需要拆开进行维修是必须先停机。 | 3月7日前 |  |  |
|  | 6 | 破碎生产线的大部分操作平台的护栏损坏严重，且梯子部分没扶手，存在隐患； | 全面检查各操作平台，对损坏的护栏进行加固，所有梯子均应加设扶手。 | 3月7日前 |  |  |
| 配电房 | 7 | 配电房的操作规程未上墙，且杂物较多，有吸烟现象； | 制作配电房的操作规程并上墙，无关杂物必须清理干净；禁止在配电房里面吸烟，门应上锁，禁止无关人员进入。 | 3月7日前 |  |  |
| 维修 场地 | 8 | 维修作业场所管理混乱； | 加强作业现场的安全管理，如氧气瓶、乙炔瓶的安全距离应达5m以上； | 3月7日前 |  |  |
|  | 9 | 部分作业人员的安全意识不强； | 加强安全教育培训，提高员工的自我保护意识。 | 3月7日前 |  |  |
| 企业 资料 | 10 | 部分生产作业的记录资料不完善； | 按相关要求完善会议记录、培训教育记录、隐患排查记录、安全大检查记录、防护用品领用记录、应急救援演练记录等，且须有影响资料。 | 3月7日前 |  |  |
|  | 11 | 公司安全投入制度未落实，无安全投入台帐； | 建立安全投入台帐，确保安全投入落实到位。 | 3月7日前 |  |  |

- 四  白沙民爆仓库

| 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 整改期限 | 复查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷管库地板防静电胶已拱起且分层，不利于安全。 | 更换防静电地板胶 | 3月7日前 |  |
| 2 | 炸药库门金属构件无接地 | 库房门窗金属构件应做接地处理，且接地电阻率应符合要求。 | 3月7日前 |  |
| 3 | 防爆土堤土层滑坡流失。 | 应及时维修，加强维护，保证防爆保护功能 | 3月7日前 |  |
| 4 | 库区排水沟堵塞，排水不畅。 | 及时清理排水沟，保持排水通畅 | 3月7日前 |  |
| 5 | 未编制生产安全事故应急预案，并按相关规定组织演练。 | - 企业主要负责人应组织编制生产安全事故应急预案，并报送相关部门备案； - 按相关要求组织演练。 | - 3月7日前 |  |
| 6 | 安全警示标志牌陈旧，不明显。 | 更换更新安全警示标志牌。 | 3月7日前 |  |

- 五  宝鑫邦溪加油站

| 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 整改期限 | 复查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未设置紧急停机扭钮； |  | 3月7日前 |  |
| 2 | 未安装罐体及管道液体泄漏检测仪； |  | 3月7日前 |  |
| 3 | 部分防撞柱接地线线脱落； |  | 3月7日前 |  |
| 4 | .未提供应急演练的相关记录； |  | 3月7日前 |  |
| 5 | 发电机外壳未做接地保护，机房缺少防小动物进入的措施； |  | 3月7日前 |  |
| 6 | 配电箱门未做接地保护，箱内套管进出口未封堵； |  | 3月7日前 |  |
| 7 | 卸油口无介质名称、流向标识。 |  | 3月7日前 |  |

- 六    宝鑫能源七坊加油站

| 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 整改期限 | 复查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卸油区静电接地装置声光报警功能缺失； |  | 3月7日前 |  |
| 2 | 发电机外壳、配电箱门未采取接地措施； |  | 3月7日前 |  |
| 3 | 无紧急停机按钮； |  | 3月7日前 |  |
| 4 | 人孔井内管道无介质流向标识； |  | 3月7日前 |  |
| 5 | 油罐无接地测试卡；卡 |  | 3月7日前 |  |
| 6 | 加油机法兰未按要求进行跨接； |  | 3月7日前 |  |
| 7 | 配电箱电力线套管管口未做封堵； |  | 3月7日前 |  |
| 8 | 无液体泄漏检测报警仪。 |  | 3月7日前 |  |

七   中石化七坊加油站

| 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 整改期限 | 复查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油罐接地测试卡无标识； |  | 3月7日前 |  |
| 2 | 竣工验收相关手续不完善； |  | 3月7日前 |  |
| 3 | 防雷装置不完善，详见防雷检测报告； |  | 3月7日前 |  |
| 4 | 应急小组成员变化较大，但应急预案未及时修订。 |  | 3月7日前 |  |

八    中石油打安加油站

| 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 整改期限 | 复查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未在相关电源、信息线路上安装适配的SPD综合保护； |  |  |  |
| 2 | 站长等人员变更，但应急预案未及时修订。 |  |  |  |

九    海鸿供气站

| 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 整改期限 | 复查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “禁止烟火”标志牌不规范； |  | 3月7日前 |  |
| 2 | 倒车防撞墙警示反光条脱落； |  | 3月7日前 |  |
| 3 | 液体管道介质流向标志错误； |  | 3月7日前 |  |
| 4 | 未提供相关的应急演练记录。 |  | 3月7日前 |  |
| 5 | 未能提供防雷检测合格报告 |  | 3月7日前 |  |

十   中石化白沙供气站

| 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 整改期限 | 复查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消火栓箱内水枪缺失； |  | 3月7日前 |  |
| 2 | 安全阀前安装的球阀处于关闭状态； |  | 3月7日前 |  |
| 3 | 防雷装置检测部分不合格； |  | 3月7日前 |  |
| 4 | 无安全管理人员安全培训合格证； |  | 3月7日前 |  |
| 5 | 电工未取得应急管理（原安全生产监督管理）部门颁发的上岗资格证。 |  | 3月7日前 |  |

十一  昆仑天然气公司

| 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 整改期限 | 复查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道介质名称、流向不清晰； |  | 3月7日前 |  |
| 2 | 静电接地压紧螺钉过小，达不到规范要求； |  | 3月7日前 |  |
| 3 | 配电房绝缘鞋、绝缘手套等未定期检测； |  | 3月7日前 |  |
| 4 | 未提供2019年应急演练记录。 |  | 3月7日前 |  |

- 十二  南大洋酒精厂

| 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 整改期限 | 复查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个别灭火器无定期检查维护记录； |  | 3月7日前 |  |
| 2 | 配电柜套管管口未封堵； |  | 3月7日前 |  |
| 3 | 罐体接地检测点未编号管理； |  | 3月7日前 |  |
| 4 | 电动机无接地保护措施； |  | 3月7日前 |  |
| 5 | 未定期进行防雷防静电检测； |  | 3月7日前 |  |
| 6 | 值班室无报警、消除等记录。 |  | 3月7日前 |  |

十三  浦棉橡胶厂

| 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 整改期限 | 复查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氨项目“三同时”手续未完善； |  | 3月7日前 |  |
| 2 | 未对危险化学品重大危险源进行辨识； |  | 3月7日前 |  |
| 3 | 未对受限空间作业场所进行辨识，无安全警示标志； |  | 3月7日前 |  |
| 4 | 无防止液氨泄漏流散措施； |  | 3月7日前 |  |
| 5 | 液氨管道法兰未按要求设置跨接导线； |  | 3月7日前 |  |
| 6 | 三楼货梯口缺少安全护栏； |  | 3月7日前 |  |
| 7 | 灭火器无定期检查维护记录； |  | 3月7日前 |  |
| 8 | 编制的应急预案未按要求进行备案。 |  | 3月7日前 |  |

十四   金隆橡胶加工厂

| 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 整改期限 | 复查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理区域个别水坑无防护栏； |  | 3月7日前 |  |
| 2 | .沼气柜防雷接闪器损坏； |  | 3月7日前 |  |
| 3 | 配电房内设有休息床铺，无单独岀口； |  | 3月7日前 |  |
| 4 | 操作工站铲车斗内随斗的升降上下工作平台； |  | 3月7日前 |  |
| 5 | 防雷设施未定期检测合格； |  | 3月7日前 |  |
| 6 | 未提供2019年度应急演练记录。 |  | 3月7日前 |  |

- 十五  申州实业有限公司

| 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 整改期限 |  | 复查人员 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛罐区无相关安全警示标志、无应急措施告知牌； |  | 3月7日前 |  |  |  |
| 2 | 甲醛罐围堰墙体开裂、防液体流散管口未安装阀门； |  | 3月7日前 |  |  |  |
| 3 | 甲醛输送泵不符合防爆要求； |  | 3月7日前 |  |  |  |
| 4 | 甲醛罐工作钢梯无扶手、无固定措施； |  | 3月7日前 |  |  |  |
| 5 | 配电房存放与功能无关的杂物、无调温装置、无灭火器材、警示标志不清晰； |  | 3月7日前 |  |  |  |
| 6 | 未对受限空间作业场所进行辨识； |  | 3月7日前 |  |  |  |
| 7 | 提升尿素岗位无防护栏； |  |  | 3月7日前 |  |  |
| 8 | 热风炉防烫措施不完善； |  |  | 3月7日前 |  |  |
| 9 | 热油管隔热设施损坏未修复。 |  |  | 3月7日前 |  |  |

- 十六  白沙资农金波加油站

| 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 整改期限 | 复查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油岛防撞柱均未接地 |  |  |  |
| 2 | 防雷防静电超期未检 |  |  |  |
| 3 | 未按规定要求进行应急预案演练 |  |  |  |
| 4 | 未建立隐患排查治理台帐 |  |  |  |
| 5 | 新招聘员工未按规定要求进行三级教育培训 |  |  |  |

- 十七  白沙海胶集团

| 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 整改期限 | 复查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防雷检测已超期未检测 |  | 3月7日前 |  |
| 2 | 应急救援预案演练资料不完善 |  | 3月7日前 |  |
| 3 | 2019年未按规定要求进行应急救援预案演练 |  | 3月7日前 |  |
| 4 | 人员变更未及时修订《应急预案》 |  | 3月7日前 |  |

- 十八  中石化县城加油站

| 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 整改期限 | 复查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急预案演练计划、方案等相关资料不完善 |  | 3月7日前 |  |
| 2 | 未能提供安全教育培训计划； |  | 3月7日前 |  |
| 3 | 隐患排查、治理台帐不完善； |  | 3月7日前 |  |

- 十九   白沙弘兴实业有限公司（烟花爆竹批发）

| 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 整改期限 | 复查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品展示室混放带药新产品 |  | 3月7日前 |  |
| 2 | 未能提供隐患排查治理台帐 |  | 3月7日前 |  |

- 二十  中石油白沙白邦加油站

| 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 整改期限 | 复查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未能提供双层油罐改造完成专家验收相关资料； |  | 3月7日前 |  |
| 2 | 油罐人孔井各种管道介质和流向标注不完善 |  | 3月7日前 |  |

- 二十一  中石化白沙白什加油站

| 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 整改期限 | 复查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油罐人孔井各种管道介质和流向标注不完善 |  | 3月7日前 |  |
| 2 | 预案演练记录不完善，缺少影像资料； |  | 3月7日前 |  |

- 二十二   白沙县城污水处理厂

| 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 整改期限 | 复查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有限空间场所未设置标识和安全警示标志 |  | 3月7日前 |  |

- 二十三   白沙县自来水厂

| 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 整改期限 | 复查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸泄漏收集池容积不足。应不小于盐酸储罐容积。 |  | 3月7日前 |  |
| 2 | 操作监控室，临时用电乱搭乱接，不规范。 |  | 3月7日前 |  |
| 3 | 高压配电房门口旁边，临时用电开关箱内有短路漏电现象。 |  | 3月7日前 |  |

- 二十四  中石化邦溪加油站

| 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 整改期限 | 复查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隐患排查、治理台帐不完善； |  | 3月7日前 |  |
| 2 | 员工安全教育培训台帐不完善， |  | 3月7日前 |  |
| 3 | 应急预案未按GB/T29639-2013标准要求修订完善 |  | 3月7日前 |  |